4Z2.7-G21

◎功率

| 转速 | 运行模式 | 功率 |
| --- | --- | --- |
| rpm |  | KW |
| 1500 | 常用功率 | 22 |
|  | 备用功率 | 24 |
| 1800 | 常用功率 | 26 |
|  | 备用功率 | 29 |

-. 柴油机性能符合GB/T2820

-. 功率标定根据GB/T1147.1

→常用功率：用于可变载荷应用，全年无使用小时限制。连续运行 24 小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的 80%。

→备用功率：在电网电力发生断电时应用，或在试验条件下应用，全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平

均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。

不得超负荷运行

| ◎ 基本规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ㅇ柴油机型号 | 4Z2.7-G21 | ㅇ油耗 | 1500 225g/kW.h |
| ㅇ进气方式 | 自然吸气 |  | 1800 230g/kW.h |
| ㅇ缸径×行程 | 90×105mm | ㅇ排气烟度 | 2.5FSN |
| ㅇ气缸数 | 4 | ㅇ润滑油容量 | 6.5L |
| ㅇ气缸套型式 | 湿式 | ㅇ冷却系统容量 | 5L |
| ㅇ燃油系统 | BQ直列泵 | ㅇ机油耗率 | 0.8g/kWh |
| ㅇ压缩比 | 18.5:1 | ㅇ噪声（声压级） | ≦112 |
| ㅇ排量 | 2.7L | ㅇ排放 | 国二 |
| ㅇ整机重量 | 260kg | ㅇ长×宽×高 | 750×565×696mm |
| ㅇ飞轮壳飞轮 | SAE3#11.5/SAE4#7.5 |  |  |